一体式控制器功能需求

一、功能概述

1、控制器主要由工业微处理器，液晶显示面板、输入信号采集及输出控制接口等部件组成，控制器工作时，采集室内外温度，根据预先设定的条件控制两个风机（其中一个调速风机一个普通风机）与一个压缩机、一个电加热器的运行。

2、控制器需具有来电自启动，实时时钟，查询、设置参数，告警，通过RS485接口实现遥测、遥信、遥控等功能。

3、在面板上通过汉显液晶屏幕和LED指示灯可以方便地看到设备工作状态。

4、通过按键完成设备状态查询和参数设置。

二、主要技术指标需求

1、工作电压：220V±20%，50Hz

2、五路输入：可以分别采集室内温度、室外温度、烟雾告警、高压告警、低压告警等

3、五路输出：两路风机电源（220V、2.5A，其中一路带调速）、一路压缩机电源、一路电加热器电源。

4、通信功能：通过RS485接口实现遥测、遥信、遥控功能

5、具备防雷、抗电磁干扰等功能，主要元器件满足工业级条件

6、具备来电自启动功能。发生断电后，供电恢复时，按照原设定参数自动运行。

三、工作模式

1、手动模式

在此模式下，可以手动控制室内风机（带调速）、室外风机、压缩机、电加热的启动与停止。进入此模式需要输入系统密码。

2、自动模式

在此模式下，系统采集室内外温度，根据预定条件控制室内外风机以及压缩机和电加热的启停。开机后进入自动模式。

预先设定的参数有：室内温度设置、室内外温差设置、空调制冷温度、风机停止温差、空调停止温差、室外温度上限、强制循环开关、高温告警温度、是否开启空调制热、空调制热温度、设置系统密码等。各参数设置范围及默认值如下：

1）室内温度设置，设置范围：15-35℃，默认值15℃ （）

2）室内外温差设置，设置范围：2-18℃，默认值5℃

3）空调制冷温度，设置范围：20-35℃，默认值29℃，该温度值必须大于等于室内温度设置

4）风机停止温差，设置范围：1-8℃，默认值2℃

5）空调停止温差，设置范围：1-8℃，默认值3℃

6）室外温度上限，设置范围：15-35℃，默认值23℃

7）强制循环开关，默认值关

8）高温告警温度，设置范围：20-60℃，默认值35℃

9）是否开启空调制热，默认值否

10）空调制热温度，设置范围：0-15℃，默认值10℃

8）设置系统密码，进入系统设置或手动模式时需输入密码，默认值111111

控制逻辑：

初始状态：

室内风机：  强制循环开关设置开，则低速运行，否则停止

室外风机：停止

压缩机：    停止

电加热：    停止

| 条件 | 控制输出 |
| --- | --- |
| 室内温度≥室内温度设置， 并且室内温度-室外温度≥室内外温差设置 并且室外温度＜室外温度上限 | 启动室内风机（高速）与室外风机 如果室内温度≥空调制冷温度，启动压缩机、室内风机（高速）、室外风机 |
| 室内温度≥空调制冷温度 | 启动压缩机、室内风机（高速）、室外风机 |
| 室内温度<（空调制冷温度-空调停止温差） | 如果 是否开启空调制热的设置值为是并且室内温度≤空调制热温度，开启电加热、室内风机（高速）, 停止压缩机、室外风机 如果 是否开启空调制热的设置值为否，停止压缩机与室外风机 |
| 室内温度<（室内温度设置-风机停止温差） | 如果强制循环开关设置开，则启动室内风机（低速），如果强制循环开关设置关，则停止室内风机。 停止室外风机 如果 是否开启空调制热的设置值为是并且室内温度≤空调制热温度，开启电加热、室内风机（高速）, 停止压缩机、室外风机 |
| 室内温度≤空调制热温度 | 如果是否开启空调制热的设置值为是，则开启电加热、室内风机（高速）, 停止压缩机、室外风机，否则停止电加热，开启室内风机（低速） |
| 烟感告警 | 停止室内风机、室外风机、压缩机、电加热 |
| 室内温度传感器告警 | 停止室内风机、室外风机、压缩机、电加热 |
| 室外温度传感器告警 | 停止室外风机，其他按条件运行 |
| 高压告警 | 停止室内风机、室外风机、压缩机、电加热 |
| 低压告警 | 停止室内风机、室外风机、压缩机、电加热 |
| 高温告警 | 无动作，只显示告警 |
| 烟感告警 | 停止室内风机、室外风机、压缩机、电加热 |
| 室内温度传感器告警 | 停止电加热； 压缩机开启21min，停机9min循环运行； 室内室外风机随同压缩机运行 |
| 室外温度传感器告警 | 其他按条件运行 |
| 高压告警 | 停止压缩机，其他按条件运行 |
| 低压告警 | 停止压缩机，其他按条件运行 |

备注：

风机的启停应最少间隔1分钟，避免风机频繁启停对其寿命造成影响（高速转低速、低速转高速不受此限制）。

压缩机的启停应最少间隔3分钟，避免频繁启停对其寿命造成影响。

四、显示与查询

在显示面板上可显示当前状态、设定参数、查询记录等操作，断电后应能保存设定值和记录。

1、系统状态：

显示当前时间、室内外温度、室内外风机运行状态、压缩机、电加热运行状态

如果有告警信息时，主界面显示告警信息

2、运行统计：

显示室内外风机的累积运行时间、压缩机、电加热的累积运行时间

累积运行时间最小单位为分钟，恢复出厂设置后累积运行时间清零。

3、告警信息：

可查询历史告警信息，历史告警信息存储不小于100条，告警信息存储空间满时自动覆盖时间最早的记录

4、系统设置：

进入系统设置时，应输入密码方可进入。可设置各项系统参数、密码、时钟、进行系统复位等

五、告警

温度传感器故障时，系统应能发出告警，在显示面板主界面显示，同时告警灯闪烁提示。

烟感报警时，应停止一切负载。

六、通信接口

通过RS485接口实现遥测、遥信、遥控功能

遥测：室内外温度

遥信：室内外风机的运行状态，压缩机、电加热的运行状态，告警信息。查询告警信息为当前告警信息。

遥控：室内外风机的启停、压缩机、电加热的启停、各项系统参数的修改

通信协议格式应符合YD/T 1363.3中的要求，或者自定义协议符合以上“三遥”要求。